# [NUMERO_PROCESO] del [FECHA_ACTUAL]

7200-7260

Bucaramanga,

# Señores

[NOMBRE_SOLICITANTE]

# [DIRECCION_SOLICITANTE]

# [MUNICIPIO_SUSCRIPTOR], [DEPARTAMENTO_SOLICITANTE]

[CORREO_ELECTRONICO]

Cel. [CELULAR]

Asunto:	Respuesta a solicitud de conexión simplificada proyecto ubicado en [DIRECCION_SOLICITANTE] del municipio de [MUNICIPIO_SUSCRIPTOR], recibido el [FECHA_RECIBIDO] y registrada con proceso No. [NUMERO_PROCESO] de la cuenta No. [NUMERO_CUENTA].

Cordial saludo,

Para ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. (en adelante “ESSA”) es muy importante atender las necesidades de sus clientes y usuarios, lo que hacemos con toda la responsabilidad que merecen quienes son la razón de ser de esta empresa. De acuerdo con la documentación recibida y lo establecido en la Resolución CREG 174 de 2021, le informamos que la solicitud ha sido analizada encontrando que la conexión del proyecto 0 (en adelante “El proyecto”) resulta viable técnicamente, en las siguientes condiciones:

- El punto de conexión se asocia a la línea [CIRCUITO] y transformador [TRANSFORMADOR] con las siguientes condiciones:

- Potencia instalada de generación: (kW): xxx kW

- Potencia limitante de generación: (kW):  xxx kW;

- Potencia máxima declarada:

- Nivel de tensión: Nivel 2;

- Entrega excedentes a la red: sábado, 0 de enero de 1900

- Cuenta con almacenamiento de energía: *FVC* consideraciones adicionales

Dando alcance a lo previsto en la Resolución CREG 174 de 2021, le informamos que la vigencia de este punto de conexión es de seis (6) meses a partir de la presente viabilidad técnica de conexión, la cual adicionalmente se encuentra supeditada al cumplimiento de los siguientes trámites:

- Suscripción de contrato disponibilidad de capacidad de Respaldo: En cumplimiento de lo dispuesto en las Resoluciones CREG 015 del 2018, el AUTOGENERADOR y ESSA deben suscribir dicho negocio jurídico y el no cumplimiento de la presente condición por parte del AUTOGENERADOR liberará al OR de mantener la potencia instalada de transporte asignada y ésta podrá ponerse a disposición de otro solicitante.

Para la suscripción del referido contrato, se remita la siguiente documentación e información:

- Certificado de Existencia y Representación Legal del AUTOGENERADOR en caso de ser persona jurídica, con expedición no superior a treinta (30) días.

- Fotocopia de cedula del Representante Legal en caso de ser persona jurídica o del AUTOGENERADOR en caso de ser persona natural.

- En caso de que el representante legal de la persona jurídica tenga delegada la función en materia de contratación debe aportarse el respectivo acto o documento que dé cuenta de ello y fotocopia de la cedula del delegado.

- Diligenciamiento y firma del Formato de conocimiento del tercero prevención lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción y soborno en contratos (adjunto a la presente comunicación)

- En caso de que la persona jurídica actúe por medio de apoderado, debe remitirse el respectivo PODER GENERAL o ESPECIAL (según el caso), con las funciones expresas del mandatario y con nota de presentación personal ante notario.

- Porcentaje (%) de la potencia del sistema autogenerador que se requiera respaldar (con este dato se calcula el monto del contrato de capacidad de respaldo). Nota: Revisar y determinar las cargas especiales que requieran un suministro de energía permanente para que no se vea afectada la confiabilidad de sus operaciones. Para orientación en este tema favor contactarse al correo autogeneradores@essa.com.co

- Pruebas de Conexión

ESSA realizará la visita de pruebas de conexión previo cumplimiento de las siguientes condiciones:

- Realizar proceso de vinculación de clientes definido por ESSA para el cambio a medidor bidireccional, en caso de que el actual no corresponda a esta especificación

- Los cables para sistemas fotovoltaicos deberán contar con el certificado de conformidad con la norma UL 4703 o equivalente. Para los conectores deberá contar con el certificado de conformidad con la norma UL 6703 o equivalente.

- El gabinete del sistema de autogeneración y su sitio de ubicación deberán cumplir con las normas NTN 03, NTT02-03 y con los espacios de trabajo según la NTC – 2050. Las canalizaciones deberán regirse por norma RS0-002.

- Basados en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, en sus artículos 28.3.10 y el 34.4.1, los sistemas fotovoltaicos son consideradas instalaciones especiales por lo que son objeto de certificación plena RETIE.

- Los dispositivos de protección contra sobrecorriente deben brindar esa protección desde todas las fuentes.

- El usuario debe garantizar el acceso para la lectura del medidor, el gabinete del medidor deberá contar con espacio suficiente para la toma de lectura;

- El tablero de recolección del sistema solar fotovoltaico cuando se encuentra ubicado a la intemperie deberá cumplir especificaciones IP;

- Los equipos instalados deberán coincidir con los data-sheet, diagrama unifilar y memorias de cálculo enviados en la solicitud. Se verificará en la visita de pruebas;

- El usuario debe cumplir con las distancias de seguridad y espacios de trabajo de acuerdo con la normatividad vigente.

- Se verificará conformidad durante la visita de pruebas el cumplimiento de la planta de emergencia con la norma de EPM RA9-001(art 6.3) y RETIE, es decir, cuando existe planta de emergencia, los dispositivos de corte deben garantizar la inexistencia de simultaneidad con DER.

- Esta aprobación solo comprende el sistema solar fotovoltaico, sin embargo, si durante la visita de pruebas se encuentra alguna anomalía en la conexión a las redes de ESSA se realizarán las respectivas notificaciones.

ESTUDIO DE CONEXIÓN

(OBSERVACIONES DEL ESTUDIO DE CONEXIÓN)

- Cuando el solicitante esté listo para entrar a operar, se deberá realizar la solicitud de entrada en operación al OR mediante el sistema de trámite en línea, diligenciando el formulario solicitud de visita. https://www.essa.com.co/site/serviciosdigitales

- Adjuntar la siguiente documentación en formato .zip en el formulario solicitud de visita:

- Declaración de cumplimiento de la instalación RETIE

- Dictamen de inspección RETIE

- Certificados de conformidad de producto RETIE de todos los equipos utilizados en la conexión (paneles fotovoltaicos, inversor, conductores, ducterias, cajas, protecciones, etc)

  - Adjuntar certificado de cumplimiento con la norma IEC 61215 y/o IEC 61730, para los paneles fotovoltaicos.

  - Adjuntar certificado de cumplimiento con la norma UL 4703 o equivalente para los cables del sistema fotovoltaico.

  - Adjuntar para los conectores el certificado de conformidad con la norma UL 6703 o equivalente.

  - Adjuntar para el inversor el certificado de conformidad con la norma IEC 62109, UL 1741, IEC 61727. Anti-isla UL 1741 ó IEEE 1547, IEC 62116.

- Debe realizar el proceso de vinculación clientes definido por ESSA para el cambio a medidor bidireccional (en caso de que su medidor el actual no corresponda a esta especificación y se requiera el cambio)

- Entregar acuerdo especial anexo al CCU firmado por el usuario para la entrega de excedentes a ESSA junto con la documentación para matricula de terceros informada en la página 7 del presente documento.

- Para la instalación de la medida en comodato por ESSA el usuario AGPE una vez se encuentre listo para entrar a operar deberá realizar la solicitud de visita para revisión de la instalación AGPE, en el mismo momento que se apruebe la revisión del AGPE, ESSA ejecutará la instalación del medidor y entregará el documento para firma del comodato.

Nota: Favor tener en cuenta que luego de efectuada dicha solicitud, ESSA tiene un plazo de cinco (5) días hábiles para presentarse en el sitio para la energización e informará la fecha de la visita con una antelación de dos (2) días hábiles, registrándola en el sistema de trámite en línea y mediante correo electrónico.

Así mismo, es importante tener en cuenta que:

- Esta aprobación solo comprende el sistema solar fotovoltaico, sin embargo, si durante la visita de pruebas se encuentra alguna anomalía al sistema de conexión de ESSA se realizarán las respectivas notificaciones.

- Si durante la visita se evidencia que todo se encuentra conforme se procederá a la conexión, dentro de la misma o visita posterior.

- Aspectos regulatorios para tener en cuenta en la aprobación de la presente solicitud

- La Resolución CREG 174 de 2021 en su artículo 5 establece la siguiente condición para la conexión de un AGPE y GD: “En el caso de un usuario cuyo consumo de energía se encuentre registrado en una de las fronteras comerciales para agentes y usuarios de que trata el parágrafo del artículo 14 de la Resolución CREG 156 de 2011 o aquella que la modifique, adicione o sustituya, y requiera convertirse en AGPE a pequeña escala, deberá realizar las adecuaciones en sus instalaciones para que sus consumos y entregas de excedentes no sean incluidos en la frontera que lo agregaba”

- Esta disponibilidad queda condicionada al cumplimiento de las instalaciones o predios con respecto a lo estipulado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Municipio respectivo y en especial con: No estar incluido en zona de alto riesgo, no encontrarse dentro de servidumbres o debajo de líneas de conducción de energía eléctrica, cumplir con los retiros obligados a quebradas, ríos, poliductos, líneas férreas, vías, según lo establecido en la Ley 1228 de 2008, en las  demás disposiciones y cumplir lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 o en las normas que la modifiquen o sustituyan en lo que respecta a limitaciones en el uso del suelo.

- En cumplimiento de la Resolución CREG 174 de 2022, en su literal 3 del artículo 15, se informa que la vigencia de la aprobación de la presente solicitud de conexión es de seis meses (6 meses), a partir de la fecha del presente radicado y en todo caso, el AGPE o GD podrá solicitar, sin costo, un plazo adicional de tres (3) meses de vigencia para realizar la conexión, contados a partir de la finalización de la vigencia de seis (6) meses inicialmente aprobada. Esto se deberá solicitar en el sistema de trámite en línea al menos un (1) mes antes de la finalización de la vigencia de seis (6) meses inicialmente aprobada, y se entenderá aprobada una vez cargada en el sistema. Transcurrido este período sin que se haya conectado, por causas no imputables a ESSA, conlleva a que nuestra compañía actualice de inmediato la información de la red con la disponibilidad liberada y ustedes como promotores del presente proyecto solamente podrá presentar una nueva solicitud en nuestro portal WEB, a partir del séptimo mes siguiente al de expiración de la capacidad aprobada no utilizada.

- Esta disponibilidad y conexión se condiciona a que un usuario con cuenta hija cuyo consumo de energía se encuentre registrado en una medida con cuenta Padre y requiera convertirse en AUTOGENERADOR a pequeña escala, deberá realizar las adecuaciones en sus instalaciones para que sus consumos y entregas de excedentes no sean incluidos en la medida con cuenta Padre que lo agregaba.

Cobro de energía reactiva inductiva y/o capacitiva

Esta información es de su interés si genera energía reactiva y supera los límites establecidos de acuerdo la regulación vigente, esto quiere decir que el usuario final deberá pagar por el transporte de esta energía reactiva de acuerdo con las resoluciones CREG 015 de 2018 Y CREG 199 de 2019.

La energía reactiva debe ser controlada a pesar de ser una situación natural del sistema eléctrico, ya que aumenta las pérdidas de energía y no permite el aprovechamiento total del transporte de energía, La resolución CREG 015 de 2018, que establece la metodología para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el SIN (Sistema Interconectado Nacional), definió en el artículo 16 Transporte de energía reactiva, que cuando los usuarios finales superen alguno de los siguientes límites (establecidos en el capítulo 12) deberán pagar por el transporte de energía reactiva:

- Cuando se registre en su frontera comercial un consumo de energía reactiva inductiva superior al cincuenta por ciento de la energía activa que le es entregada en cada periodo horario,

- Cuando se registre en una frontera comercial el transporte de energía reactiva capacitiva, independiente del valor de energía activa.

Dichos cobros se efectuarán conforme a la metodología establecida en el capítulo 12 de la resolución CREG 015 de 2018 y artículo 7 de la resolución CREG 199 de 2019.

Telemedición: Entendiendo las ventajas de contar con telemedida en su proyecto de generación, lo cual facilitará la toma de lecturas mensuales correspondiente a la interrogación hora a hora de importación y exportación de energía, se recomienda con el objetivo de optimizar esta actividad, que se instale un toma corriente a 120 V dentro del gabinete del medidor cuando el medidor bidireccional del proyecto no cuente con módulo de comunicación GPRS integrado, lo cual permitirá que nuestro personal técnico pueda instalar en comodato el modem que se requiere implementar telemedición.

En los proyectos donde el medidor bidireccional esté instalado en un sótano donde la señal de GPRS es nula o muy débil, el usuario adicional a lo anteriormente descrito deberá adecuar un punto de red para realizar telemedición a través de su IP pública.

Participación en el control de tensión

Para la participación en el control de tensión es necesario allegar los soportes de cumplimiento a las consignas establecida e informarlo a través de buzón de autogeneradores@essa.com.co.

Para lo anterior ESSA se permite como operador de red manifestarle las consignas sobre las cuales los AGPE podrán realizar su participación en el control de tensión.

- Presentar solicitud en donde se manifieste intención de participar en el control de tensión.

- Aportar certificación internacional UL1741 o similar en que se verifique que el sistema AGPE, puntualmente los equipos de inversión DC/AC cumpla y permita la parametrización para el control dinámico de tensión, mediante la gestión (inyección o absorción) de reactivos. Si los equipos instalados no cumplen con esta certificación, deberá contar con regulador automático de tensión.

- Mantener los parámetros de la red garantizando la operación de esta, teniendo en cuenta que se debe cumplir en el punto de conexión en un factor de potencia entre 0,9 - 1,0 y mantener tensiones en estado estacionario entre 90% – 110% de la tensión nominal, como lo establece la regulación vigente. Por tanto, el instalador o promotor deberá acreditar la correcta configuración de los inversores del sistema solar fotovoltaico, a través de autodeclaración, documento que deberá presentar a través de buzón de autogeneradores@essa.com.co

La condición a nivel del punto de conexión del inversor podrá ser aplicada siempre y cuando los intercambios de energía reactiva del usuario con el sistema eléctrico de ESSA sean originados en el sistema de generación solar fotovoltaico instalado y no por otros equipos ubicados en sus instalaciones, en cuyo caso se realizarán los cobros de la energía reactiva de acuerdo con la regulación vigente.

Así mismo, en caso de que ESSA identifique el incumplimiento de alguna o algunas de las consignas establecidas, se procederá a realizar la notificación al usuario AGPE y por ende solicitar la evidencia que permita subsanar dicho incumplimiento, con el fin de mantener vigente la coordinación en el control de tensión, en caso contrario se procederá a realizar los cobros acordes con el capítulo 12 de la Resolución CREG 015.

ESSA hará el seguimiento de la atención de estas consignas, así mismo podrá realizar los cambios que considere bajo lineamientos regulatorios y normativos aplicables, con el fin de velar por la calidad de la prestación del servicio a todos los clientes y usuarios, incluidos los AGPE.

Escogencia del comercializador al cual el potencial usuario AGPE entregará sus excedentes de energía.

El usuario AGPE deberá escoger, dentro de las alternativas existentes, el comercializador al cual venderá o entregará sus excedentes de energía, pudiendo ser un comercializador diferente al que le está suministrando el servicio, para lo cual deberá informar de su decisión a su prestador mediante el formato dispuesto en la página web del comercializador. Para lo anterior se debe tener en cuenta el art. 23 de la resolución CREG 174 de 2021. Alternativas de entrega de los excedentes de AGPE.

Para proceder con la selección del comercializador el usuario debe:

- Diligenciar el formato de escogencia de comercializador anexo, en donde se defina el comercializador con el cual va a realizar la entrega de excedentes, en caso de ser el comercializador ESSA, deberá diligenciar el formato completo relacionado incluyendo la forma de pago de los excedentes a favor y datos bancarios.

- Enviar el formato diligenciado con la información del comercializador al correo autogeneradores@essa.com.co, antes de la fecha de entrada en operación.

- Registro como proveedor ante ESSA para el reconocimiento de excedentes de energía

Para proceder con el reconocimiento de excedentes es necesario que los usuarios demuestren haber entrado en operación su proyecto de autogeneración y estén inscritos como proveedores de ESSA; Por consiguiente, para la inscripción como proveedor deben:

- Diligenciar, firmar y escanear el formato: Matricula para terceros (FGFCT004- Versión 5, adjunto al presente comunicado)

- De acuerdo con las instrucciones contenidas en el formato y a la naturaleza del cliente AGPE, se debe adjuntar y enviar los siguientes documentos:

Si el cliente AGPE es persona jurídica

- Diligenciamiento y firma digital del representante legal del formato de matrícula de tercero.

Nota: Tener en cuenta que la dirección y el nombre o razón social deben coincidir con la información del RUT (Registro Único tributario) y el nombre de quien firma el formato debe coincidir con la información del representante legal descrito en el certificado de cámara de comercio,

Nota2: En el formato de debe incluir el número de cuenta del cliente.

- Documento en archivo PDF de la cedula de ciudadanía del representante legal

- Documento en archivo PDF actualizado del registro Único Tributario (RUT), con fecha de expedición igual o posterior al 22 de noviembre del 2012 (de acuerdo con la Resolución DIAN 139 del 21 de noviembre de 2012)

Nota: Los datos reportados deben coincidir con la información del RUT.

- Documento en archivo PDF del certificado de existencia y representación legal, con menos de 90 días de expedición, o su equivalente.

- Certificado bancario con vigencia inferior a 3 meses, en el cual conste el titular de la cuenta, No. de cuenta, tipo de cuenta y documento de identificación.

Nota:  La información debe coincidir con la diligenciada en el formato.

Si el cliente AGPE es persona natural

- Diligenciamiento y firma digital del formato de matrícula de tercero.

Nota: Tener en cuenta que la dirección y el nombre deben coincidir con la información del RUT (Registro Único tributario)

Nota2: En el formato se debe incluir el número de cuenta del cliente

- Documento en archivo PDF de la cedula de ciudadanía

Nota: El nombre debe coincidir con la información del RUT

- En archivo PDF actualizado del registro Único Tributario (RUT), con fecha de expedición igual o posterior al 22 de noviembre del 2012 (de acuerdo con la Resolución DIAN 139 del 21 de noviembre de 2012)

Nota: Los datos reportados deben coincidir con la información del RUT.

- Certificado bancario con vigencia inferior a 3 meses, en el cual conste el titular de la cuenta, No. de cuenta, tipo de cuenta y documento de identificación.

Nota:  La información debe coincidir con la diligenciada en el formato.

- Enviar documentación dentro de los dos (2) días siguientes a la entrada en operación de El proyecto, a los correos: autogeneradores@essa.com.co y zandra.jerez@essa.com.co Nota: Una vez se surta el proceso de inscripción como proveedor ESSA, mensualmente, el cliente AGPE deberá radicar factura o cuenta de cobro para el reconocimiento de excedentes de energía.

Registro de frontera de generación AGPE de Otros Comercializadores

En el caso del AGPE con excedentes, el agente que represente la frontera comercial que es utilizada para la entrega de excedentes deberá revisar, dentro de la vigencia de la aprobación y antes de la solicitud de entrada en operación comercial, que los equipos de medición cumplan con lo establecido en el artículo 19 de la resolución CREG 174 de 2021.

CREG 174 de 2021 Articulo 20. Fronteras Comerciales. El comercializador que represente al AGPE deberá cumplir con lo establecido en la Resolución CREG 157 de 2011 y demás normas que la modifiquen o sustituyan para registrar su frontera de comercialización y/o su frontera de generación en las condiciones del artículo 4 de la mencionada resolución. En caso de que sea un agente generador el que represente al AGPE para entrega de excedentes, también se deberá cumplir lo anterior para la frontera de generación.

Para resolver inquietudes respecto al procedimiento AGPE, puede enviarnos sus consultas al correo electrónico autogeneradores@essa.com.co

ESSA reitera su permanente disposición para atender las solicitudes y buscar opciones que posibiliten una mejora en sus procesos y en la satisfacción de sus clientes.

Cordialmente,

FRANCISCO JAVIER MONDUL MARTINEZ

PROFESIONAL 3

EQUIPO SOPORTE CLIENTES

Correspondencia

Anexo: Diagrama unifilar